## Информация откл. 2021
ИНФОРМАЦИЯ О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению на обслуживаемой территории филиала Акционерного общества "Распределительнная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе в период времени с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
№ п/п. | Населенный пункт | Наименование объекта | Дата | Период времени |  | Причина отключения электроэнергии | Принятые меры
1 | Пурпе | КТПН № 12 | 2021-01-03 | 14:25 | 15:10 | Замена АВ 400А ф.7 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
2 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Г-16" | 2021-01-04 | 5:30 | 6:50 | Действием МТЗ. КЗ кабельной муфты оп39-40 | Электроснабжение восстановлено по РПВ
3 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ.ф-1,КТП №8 | 2021-01-07 | 9:16 | 12:55 | Повреждение опоры 0,4кВ автотранспортом | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
4 | Тарко-Сале | ВЛ-6кВ ф.601 | 2021-01-12 | 8:05 | 8:50 | Повреждение ТН потребителя ЯКЭ КНС 6 на КТП №24 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
5 | Уренгой | ВЛ-6кВ,ф-1,"Г-22" | 2021-01-14 | 2:35 | 9:53 | Обрыв ВЛ-6кВ при штормовом ветре | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
6 | Тарко-Сале | КТП-№70,ВЛ-10кВ, ф. "Г-14" | 2021-01-14 | 10:03 | 10:52 | Раскол опорного изолятора фаза "А", срабатывание ПКТ-20У3 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
7 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Микрорайоны" | 2021-01-14 | 21:55 | 22:33 | Попадание посторонего предмета на ВЛ опора №22 (фольгированный воздушный шар) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
8 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. "Самстрой /1 " | 2021-01-18 | 15:55 | 16:10 | Попадание посторонего предмета на ВЛ опора №1 (Птица) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
9 | Тарко-Сале | КТП №22а ВЛ-0,4 ф.1 фаза "В" | 2021-01-24 | 12:00 | 12:20 | Перегорание плавкой вставки ПВ-250А (перегруз сети) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
10 | Тарко-Сале | КТП №22а ВЛ-0,4 ф.5 фаза "В" | 2021-01-24 | 18:35 | 18:57 | Перегорание плавкой вставки ПВ-250А (перегруз сети) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
11 | Тарко-Сале | КТП №95 ВЛ-0,4 ф.1 АВ-400А | 2021-01-25 | 22:17 | 22:37 | Перегруз сети | Электроснабжение восстановлено по РПВ
12 | Тарко-Сале | КТП №75 ф."5" "пер. Рыбацкий" фаза "А" | 2021-01-28 | 11:45 | 12:00 | Перегорание плавкой вставки ПВ-250А (перегруз сети) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
13 | Тарко-Сале | КТП №75 ф."5" "пер. Рыбацкий" фаза "А" | 2021-01-28 | 12:30 | 13:00 | Перегорание плавкой вставки ПВ-250А (перегруз сети) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
14 | Пурпе | ВЛ-10кВ ф.17 ПС "Пурпейская"110/10кВ | 2021-02-02 | 19:10 | 0:25 | Проезд крупногабаритной техники под действуещей ВЛ-10кВ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
15 | Тарко-Сале | КТП №32.ф "Поликлиника" | 2021-02-03 | 0:42 | 10:08 | Вызов пож.части | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
16 | Уренгой | ВЛ-6кВ.2 СШ.ф.2 "Сельхоззона",ПС "Юность"110\6кВ | 2021-02-07 | 10:37 | 13:45 | Проезд крупногабаритной техники под действуещей ВЛ-6кВ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
17 | Тарко-Сале | ВЛ-10 кВ ф. "Г-24" ПС "Геолог"110/10кВ КТП №60 | 2021-04-15 | 9:09 | 13:56 | Раскол проходного изолятора (2шт) ( попадание птици на ВЛ-10кВ) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
18 | Тарко-Сале | КТП №24 Тр-р 10/6кВ | 2021-04-17 | 1:59 | 3:15 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
19 | Уренгой | КТП №57 ф.1 | 2021-05-05 | 12:30 | 17:10 | Обрыв линии в пролете опор №2 - №3 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
20 | Ханымей | ВЛ-10кВ.ф-15,ф-12,ПС "Ханымей"110\10кВ | 2021-05-06 | 9:38 | 14:40 | Повреждение КЛ-10кВ строительной техникой при проведении работ в охранной зоне КЛ без согласования с РСК | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
21 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №57 | 2021-05-06 | 12:30 | 17:10 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ в связи уселением ветра | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
22 | Пуровск | п/ст "Пур" ТП №2 ф-1 КЛ-0,4 кВ | 2021-05-10 | 14:15 | 18:32 | Токовая отсечка | Электроснабжение восстановлено по РПВ
23 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-15 П/С 110/10кВ "Геолог" | 2021-05-14 | 9:33 | 10:56 | РЛНД-10кВ КТП №65 обрыв шлейфа | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
24 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф. Г-12/1 КТП №106 | 2021-05-22 | 14:20 | 15:05 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ после осмотра
25 | Тарко-Сале | КТП №74 | 2021-05-22 | 16:58 | 19:30 | Повреждение изоляции СИП-50 фазы "А","В", потребителя, в связи увеличением нагрузки. | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
26 | Халясавэй | ВЛ-6кВ ф. Е-20 | 2021-05-23 | 14:25 | 14:38 | Неблагоприятные погодные условия (гроза) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
27 | Уренгой | КТП №6 ф.11 ВЛ-0,4кВ | 2021-05-24 | 10:40 | 11:12 | Захлест проводов в пролете опор №8-10 (сильный ветер) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
28 | Уренгой | ВЛ-6кВ от КРУН УГЭ оп.34 | 2021-06-01 | 14:19 | 14:51 | Срыв изолятора с опоры | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
29 | Тарко-Сале | ВЛ-0.4кВ Ф-4 КТП №19 | 2021-06-03 | 16:32 | 16:49 | Обрыв фазы "А" потребителя | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
30 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Электростанция-1"от КТП №19 | 2021-06-04 | 13:20 | 13:44 | Повреждение КВЛ-10кВ ТП №36 ф."Электростанция-1" смежного потребителя "НОВАТЭК Таркоcаленефтегаз" | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
31 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Электростанция-1"от КТП №19 | 2021-06-04 | 13:20 | 16:00 | Повреждение КВЛ-10кВ на ТП №36 ф."Электростанция-1" смежного потребителя "НОВАТЭК Таркосаленефтегаз" | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
32 | Халясавэй | ТП № 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 2021-06-05 | 15:40 | 15:56 | Обрыв провода в пролете (Ветер ) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
33 | Уренгой | КТП № 7 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 2021-06-05 | 14:30 | 16:20 | Захлест проводов в пролете опор №1-2(сильный ветер) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
34 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Г-14" П/С 110/10кВ "Геолог" | 2021-06-06 | 13:38 | 14:20 | Разрушение опорного изолятора ИОР-10 фазы "С" КТП №47А | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
35 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ ф."3" КТП №80 | 2021-06-09 | 15:05 | 15:30 | Замена вводного СИП-40 ул Ленина д. №38 вследствии обрыва деревом | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
36 | Тарко-Сале | КЛ ВЛ-6кВ.Ф-"601",ЗРУ-2. | 2021-06-15 | 17:41 | 20:50 | КЗ Кабельной муфты КЛ ВЛ-6кВ.Ф-601,ЗРУ-2.опоры №55.Вследсвии попадания молнии в КВЛ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
37 | Тарко-Сале | КТП №82 | 2021-06-15 | 17:41 | 21:10 | Срабатывание ПТ1.-3-10 фазы "С" в РУ-10кВ.Вследствии попадания молнии в ВЛ-10кВ. | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
38 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ,ф.8 ТП №15, | 2021-06-26 | 22:25 | 1:10 | Неотложная заявка УК "Жилкомфорт" | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
39 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ,ф.1 ТП № 10 | 2021-07-05 | 18:20 | 19:58 | Неотложная заявка УК "Жилкомфорт" повреждение кабеля 50 лет ямала д.6 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
40 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ,ф.1 ТП № 10 | 2021-07-06 | 8:45 | 10:00 | Неотложная заявка УК "Жилкомфорт" | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
41 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ,ф.6 КТП № 50 | 2021-07-10 | 9:05 | 12:00 | Возгорание многоквартирного жилого дома | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
42 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ,ф.2 ТП № 55 | 2021-07-10 | 17:00 | 17:24 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
43 | Пурпе-1 | ВЛ-0,4кВ,ф.4 ТП № 2 | 2021-07-11 | 20:50 | 0:30 | Возгорание многоквартирного жилого дома | Электроснабжение восстановлено после окончания пожаротушения
44 | Пурпе | ВЛ-10кВ ф.17 ПС "Пурпе"110/10кВ | 2021-07-19 | 16:20 | 19:10 | Не благоприятные погодные условия (попадание молнии в подстанцию) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
45 | Ханымей | ВЛ-6кВ ф.21 | 2021-07-23 | 16:40 | 18:35 | не выяснена | Электроснабжение восстановлено по РПВ после осмотра
46 | Халясавэй | ВЛ-6кВ ф.Е-20 ПС 110/6кВ"Еты-Пур" | 2021-07-27 | 4:19 | 18:23 | Раскол изолятора на опоре | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
47 | Пуровск | ВЛ-10кВ ф. "2" ПС 110/10кВ "Айваседо-Пур" | 2021-07-27 | 21:40 | 23:02 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
48 | Пуровск | КТП №6 ф.6 | 2021-07-31 | 12:51 | 16:30 | Замена СИП в пролете опор №1-3 из за его повреждения | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
49 | Тарко-Сале | ТП № 20 | 2021-08-17 | 13:34 | 15:30 | Погодные условия (Гроза).Срабатывание ВЛ-10кВ ПКТ-10 фазы "В","С". | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
50 | Ханымей | ПС 110\6 Кедр 2СШ | 2021-08-26 | 16:45 | 17:05 | Работа защит НЭС (Гроза) | Электроснабжение восстановлено по РПВ после осмотра
51 | Харампур | ВЛ 6 кВ ф.18 | 2021-08-26 | 20:29 | 2021-08-27 07:55 | повреждение оборудования смежной организации | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
52 | Уренгой | ВЛ-0,4кВ.Ф-1,2.КТП №8 | 2021-08-27 | 8:20 | 8:46 | Замена изоляторов фазы "А","С". | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
53 | Ханымей | ПС 110/6 "Кедр" ФК-25 | 2021-09-02 | 17:08 | 18:15 | Срабатывание токовой отсечки причина невыявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
54 | Уренгой | КТП №39 ф.1 | 2021-09-18 | 12:03 | 13:36 | Обрыв проводов автотранспортом | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
55 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф."Электростанция-1" | 2021-09-23 | 8:54 | 10:00 | Попадание постороннего предмета на ВЛ | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
56 | Тарко-Сале | ВЛ-6кВ ф."601" | 2021-09-24 | 19:56 | 21:45 | Отказ выключателя | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
57 | Пурпе | ВЛ-10кВ ф. 17 ПС 110/10кВ "Пурпе" | 2021-10-09 | 5:00 | 7:40 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
58 | Пурпе | ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 "Пурпе" | 2021-10-26 | 15:30 | 17:15 | Не выявлена | Электроснабжение восстановлено по РПВ
59 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-23 | 2021-11-02 | 23:21 | 2021-11-03 00:28 | КЗ кабельной муфты на оп № 16 ВЛ-10кВ ф.Г-23 на вводе КТП № 62 (ЗРУ-4) | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
60 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-12 | 2021-11-04 | 16:10 | 19:34 | КЗ кабельной муфты ВЛ-10кВ ф.Г-23 на вводе КТП № 62 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
61 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф "Совхоз", ф.Г-16 | 2021-11-07 | 6:27 | 8:40 | Попадание постороннего предмета на проходные изоляторы (фольгированный пакет) на проходные изоляторы КТП 44 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
62 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-15 | 2021-11-07 | 6:27 | 10:51 | Пробой трех проходных изоляторов на КТП №112 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
63 | Тарко-Сале | ВЛ-10кВ ф.Г-16 | 2021-11-07 | 21:54 | 22:54 | Повреждение проходного изолятора на КТП №44 | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
64 | Пурпе | ВЛ-10кВ ф. 13 | 2021-11-10 | 17:00 | 17:43 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии ООО "Газпромнефтегазтранс" | Электроснабжение восстановлено после окончания ремонтно-восстановительных работ
65 | Тарко-Сале | ВЛ-0,4кВ, ф.2 КТП №16 | 2021-12-14 | 15:05 | 15:45 | Превышение допустимой нормы потребления эл.энергии (сработка АВ-250) | Электроснабжение восстановлено по РПВ
66 | Сывдарма | ВЛ-10кВ ф.8 ПС" ПУР " 110/10кВ | 2021-12-23 | 5:30 | 6:55 | Действием МТЗ. (Технологическое нарушение в сетях потребителя) | Электроснабжение восстановлено по РПВ после осмотра
67 | Сывдарма | ВЛ-10кВ ф.8 ПС" ПУР " 110/10кВ | 2021-12-23 | 16:54 | 18:15 | Действием МТЗ. (Технологическое нарушение в сетях потребителя) | Электроснабжение восстановлено по РПВ после осмотра