## Лист1
Раскрытие информации филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард за 2021 г.
Пункт 19 Г)
Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
Пункт 19Г) Абзац 5
― О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата отключения | Время отключения | Отключившееся оборудование, отработавшая защита | Время включения ПС, ТП, РП, КЛ, ВЛ | Время, затраченное на ликвидацию аварийной ситуации (мин) |  |  | Краткое описание причин отключения | Недоотпуск эл. эн. | Противоаварийные мероприятия
[5 empty] | ПС,ТП,РП | ВЛ | КЛ |  | (кВт·час)
1 | 2021-01-03 | 17-36 | действием защиты "токовая отсечка" отключен ВВ яч.2.3 КРУН-4 ПС "Турбиная" фидер 6 кВ №33 | 18-46 |  |  | 70 | В результате некачественного монтажа концевых муфт строительно-монтажной организацией (СМО) произошло снижение изоляции концевой муфты яч. №2.3 фидера №33 КРУН-4 ПС «Турбинная». При снижении изоляции произошёл электрический пробой изоляционного слоя заделки концов кабеля, с возникновением междуфазного дугового замыкания, приведшего к отключению ВВ яч. №2.3 действием релейной защиты «токовая отсечка» с неуспешным АПВ. | 2442.79 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт концевой кабельной муфты яч. №2.3 КРУН-4 ПС «Турбинная». 2. При монтаже концевых кабельных муфт использовать муфты фирмы Raychem или аналогичные по техническим характеристикам. 3. Усилить контроль за выполнением СМР строительно-монтажными организациями.
2 | 2021-02-14 | 08-37 | Появилась «Земля в сети 6 кВ» РП 6 кВ Центральная 1, 3 с.ш. 6 кВ. | 10-46 |  |  | 129 | Подвижка грунтов в период резких температурных колебаний на участке под автомобильной дорогой по улице Матросова, привело к движению твёрдых земельных пород оказавшее механическое воздействие на изоляцию КЛ 6 кВ от ТП-185 до ТП №186. | 3208.6 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №28 от ТП №185 до ТП №186 2. Произвести замену АКБ в ИБП на ТП №91, №185 3. Выполнить ремонт схемы оперативного тока ТП-84 4. Выполнить ремонт цепей управления ячейки 1.8 РУ-6 кВ РП-1. 5. Установить дополнительные обогреватели в РУ-6 кВ ТП-84, 91, 185.
3 | 2021-03-25 | 8:11 | Появился сигнал «Земля в сети 6 кВ» КРУН-4 ПС "турбинная" 2 с.ш. 6 кВ | 11:19 | 188 |  |  | В следствии возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и емкостной нессимметрией, произошел импульсный пробой воздушного промежутка в месте болтовых соединений жил КЛ 6кВ концевой муфты КЛ 6 кВ фидера №47 в яч. №2.5 ТП №51А с переходом в устойчивое короткое замыкание между жилами кабеля. В результате возникновения короткого замыкания образовалась электрическая дуга, приведшая к возгоранию и пожару на оборудовании яч. №2.5 2 с.ш. 6 кВ ТП №51А. В результате пожара произошло повреждение и термическое разрушение силового и вторичного оборудования 2 с.ш. 6 кВ ТП №51А. В результате пожара образовалось большое количество сажи, вызвавшее загрязнение оборудования 1 с.ш. 6 кВ ТП №51А. | 1786.36 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6кВ фидера №32 между ТП №60 и ТП №51А 2. Произвести аварийно-восстановительный ремонт силового и вторичного оборудования 1 и 2 с.ш 6 кВ ТП №51А.
4 | 2021-03-29 | 4:35 | Появился сигнал «Земля в сети 6 кВ» РП 6 кВ Центральная 2 с.ш., 4 с.ш. 6 кВ | 5:09 | 34 |  |  | На кабельной линии 6 кВ от яч. 1.4 РУ 6 кВ ТП №87 до силового трансформатора Т-1. установлена концевая кабельная муфта фирмы Raychem. В следствии возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и емкостной нессимметрией, произошел импульсный пробой воздушного промежутка в месте болтовых соединений жил КЛ 6кВ с переходом в устойчивое короткое замыкание между фазами В и С на нижних контактах ЛР яч. №1.4 в РУ 6кВ ТП №87. В результате короткого замыкания произошло отключение ВВ яч. №1.4 в РУ 6кВ ТП №87 действием релейной защиты “токовая отсечка”. | 81.41 | 1. Произвести аварийно-восстановительный ремонт КЛ 6кВ от яч. №1.4 к силовому трансформатору №1 ТП №87 с заменой трёхжильного кабеля на одножильный кабель из сшитого полиэтилена.
5 | 2021-04-29 | 08-48 | По средствам АСДТУ отбражено: РП-3 1 с.ш. - "земля в сети", 2 с.ш. - без напряжения. | 09-20 |  |  | 32 | При производстве земляных работ по установке забора ограждения строительной площадки в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/1 (2) ООО «Статика 72» произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/1 (2). В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/1 (2) возникло однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». | 522.73 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/1, КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/2. 2. Направить письмо ООО «Статика-72» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт и восстановлении КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/1, КЛ 6 кВ ПС Полярник – РП3/2. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
6 | 2021-05-23 | 14-12 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» РП Центральная 1 с.ш., 3 с.ш. | 16-30 |  |  | 138 | При осмотре приемной траверсы ТП №15а было обнаружено термическое повреждение наконечника фазы А на верхнем контакте проходного изолятора. Вероятной причиной термического повреждения явился недостаточный обжим наконечника при производстве СМР подрядной строительно-монтажной организацией (далее СМО), дальнейшее ослабление зажима при раскачивании шлейфа от ветра и, как следствие, ослабление контактного соединения, увеличение сопротивления проводника и его нагрев в пятне контакта. При превышении допустимой температуры произошло перегорание металла в соединении провода СИП с наконечником и его пережог. Повреждение соединительной кабельной муфты 6 кВ фидера №35 на участке от ТП №155а до ТП №78 в результате сезонных подвижек грунта. В результате сезонных подвижек грунта произошло движение пластов земли в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №35 на участке от ТП №155а до ТП №78 на перекрестке ул. Пушкина и ул. Сенькина. При проведении раскопа выявлено также наличие в кабельной траншее посторонних предметов (кирпич и остатки бетонных бордюров). При подвижках грунта произошло передавливание изоляции соединительной кабельной муфты 6 кВ с повреждением защитного проволочного экрана и изоляционного слоя токоведущих жил кабеля. Пробой изоляции произошёл в момент возникновения перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и емкостной нессимметрией. В результате повреждения изоляции произошло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению действием релейной защиты «токовая отсечка» ВВ яч. №3 ТП №155а. | 1958.03 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера №35 на участке от ТП №155А до ТП №78. 2. Выполнить ремонт наконечника фазы А на приемной траверсе 6 кВ ТП №15А. 3. Вести контроль за подрядными организациями, выполняющими скрытые работы при выполнении СМР на кабельных линиях 35/6/0,4 кВ, с обязательным предоставлением материалов фото-видео фиксации скрытых работ.
7 | 2021-05-27 | 14-37 | Действием релейной защиты «МТЗ» с неуспешным АПВ отключен ВВ яч.5.3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №2. | 15-15 |  |  | 38 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №2 на участке от КРН №212 до ТП №269 в результате сезонных подвижек грунта. В результате сезонных подвижек грунта произошло движение пластов земли в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №2 на участке от КРН №212 до ТП №269 возле магазина «Муравей» мкрн. Б.Кнуняца. При проведении раскопа выявлено также наличие в кабельной траншее посторонних предметов (арматура и куски железобетона). При подвижках грунта произошло передавливание изоляции кабеля 6 кВ с повреждением защитного проволочного экрана и изоляционного слоя токоведущих жил кабеля. В результате повреждения изоляции произошло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению, действием релейной защиты «токовая отсечка» ВВ яч. №5.3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №2. | 563.44 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера №2 на участке от КРН №212 до ТП №269. 2. Вести контроль за подрядными организациями, выполняющими скрытые работы при выполнении СМР на кабельных линиях 35/6/0,4 кВ, с обязательным предоставлением материалов фото-видео фиксации скрытых работ. 3. Произвести закупку кабельных муфт для выполнения аварийно-восстановительных работ и создания аварийного запаса в связи с началом активных земельных работ организациями города.
8 | 2021-05-28 | 04-35 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» РП Центральная 2 с.ш., 4 с.ш. | 04-56 | 0 | 0 | 21 | При производстве земляных работ по планированию территории неустановленной техникой (предположительно бульдозер) был выполнен срез пласта земли. Произошёл сдвиг кабельной линии ковшом бульдозера, разрыв соединительной кабельной муфты и повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП Центральная – РП-2/2, повлекшее однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». | 543.33 | 1. Направить запрос в ОМВД об установлении организации, в ходе работ которой 28 мая 2021г. была повреждена КЛ 6 кВ РП Центральная – РП-2/2. 2. Направить письмо установленной организации с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт и восстановлении КЛ 6 кВ РП Центральная – РП-2/2. 3. Производить контроль компенсации затрат филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард. При отсутствии оплаты по нанесенному ущербу, организовать претензионную работу. 4. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
9 | 2021-06-02 | 10-41 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» КРУН-3 ПС Турбинная» 1 с.ш. 6 кВ, КРУН-4 ПС «Турбинная» 2 с.ш. 6 кВ. | 11-59 |  |  | 78 | Производство земляных работ по установке забора ограждения строительной площадки в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП №150 – ТП №60 экскаватором неустановленной организации. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ ПС ТП №150 – ТП №60 возникло однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». | 132.09 | Производство земляных работ по установке забора ограждения строительной площадки в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП №150 – ТП №60 экскаватором неустановленной организации. В результате повреждения изоляции КЛ 6 кВ ПС ТП №150 – ТП №60 возникло однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети».
10 | 2021-06-03 | 15-10 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» РП 6 кВ Центральная 1 с.ш., 3 с.ш., РП-2 1 с.ш., 2 с.ш., РП-1 1 с.ш. | 17-12 |  |  | 122 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ТП №171 к ТП №159 произошло повреждение его изоляции, вызвавшее однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». В следствии возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и ёмкостной нессимметрией, произошел импульсный пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП №27 к КРН №15 в соединительной кабельной муфте. В результате короткого замыкания произошло отключение ВВ яч. №5.3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №3 действием релейной защиты “токовая отсечка”. | 1327.02 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ТП №171 к ТП №159 произошло повреждение его изоляции, вызвавшее однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». В следствии возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и ёмкостной нессимметрией, произошел импульсный пробой изоляции КЛ 6 кВ от ТП №27 к КРН №15 в соединительной кабельной муфте. В результате короткого замыкания произошло отключение ВВ яч. №5.3 ПС «Дизельная» фидера 6 кВ №3 действием релейной защиты “токовая отсечка”.
11 | 2021-06-03 | 17-27 | Доклад начальника СРС: наблюдается горение КЛ в месте проведения землеройных работ по адресу ул. Почтовая, д.2. | 17-59 |  |  | 32 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ТП №159 к ТП №96 по шурфению трассы КЛ 6 кВ работниками ИП Медведев Г.А. использовался для разработки грунта отбойный молоток. В результате произошло повреждение изоляции от ТП №159 к ТП №96. В результате повреждения изоляции этой КЛ 6 кВ возникло однофазное короткое замыкание. Сигнал «Земля в сети» на по средствам АСДТУ не пришёл из-за неисправности ТП-5 ПС «Дизельная». | 81.09 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера №37 на участке от ТП №159 до ТП №96. 2. Направить письмо ИП Медведев Г.А. с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт и восстановлении КЛ 6 кВ от ТП №159 к ТП №96. 3. Произвести закупку кабельных муфт для выполнения аварийно-восстановительных работ и создания аварийного запаса в связи с началом активных земельных работ организациями города.
12 | 2021-06-08 | 20-21 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» КРУН-3 ПС «Турбинная» 2 с.ш. 6 кВ | 23-19 |  |  | 178 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №36 на участке от от ЛР №207 до ТП №257 в результате сезонных подвижек грунта. В результате сезонных подвижек грунта произошло движение пластов земли в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №36 на участке от от ЛР №207 до ТП №257. При подвижках грунта произошло передавливание изоляции кабеля 6 кВ с повреждением защитного проволочного экрана и изоляционного слоя токоведущих жил кабеля. В результате повреждения изоляции произошло однофазное короткое замыкание на фидере 6 кВ №36. | 475 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №36 на участке от от ЛР №207 до ТП №257 в результате сезонных подвижек грунта. В результате сезонных подвижек грунта произошло движение пластов земли в месте прохождения трассы кабельной линии 6 кВ фидера №36 на участке от от ЛР №207 до ТП №257. При подвижках грунта произошло передавливание изоляции кабеля 6 кВ с повреждением защитного проволочного экрана и изоляционного слоя токоведущих жил кабеля. В результате повреждения изоляции произошло однофазное короткое замыкание на фидере 6 кВ №36.
13 | 2021-06-17 | 16-36 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» ПС «Дизельная» 6 с.ш. 6 кВ. | 17-38 |  | 62 |  | В ходе сноса двухэтажного дома по ул. Комбинатской ИП Епаниченков А.В., неизолированный кондуктор кабеля связи, обрезанный у конька крыши, упруго отскочил и повис на проводах ВЛ 6 кВ фидера №8, образовав однофазное короткое замыкание фазы «С» и срабатывание сигнала «Земля в сети 6 кВ». | 604.24 | Направить обращение в МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» с требованием согласовывать с филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард работы по сносу зданий в охранной зоне ЛЭП.
14 | 2021-06-28 | 11-42 | По средствам АСДТУ НС ОДС зафиксирована «Земля в сети 6 кВ» КРУН-3 ПС Турбинная» 1 с.ш. 6 кВ | 12-21 |  |  | 39 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №14 на участке от КРН №39 до ТП №192 в результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ бурильной установкой, принадлежащей ИП Щеголькову А.Н. В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от КРН №39 до ТП №192 произошло повреждение его изоляции, вызвавшее однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети». | 362.94 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №14 на участке от КРН №39 до ТП №192 в результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ бурильной установкой, принадлежащей ИП Щеголькову А.Н. В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от КРН №39 до ТП №192 произошло повреждение его изоляции, вызвавшее однофазное короткое замыкание и срабатывание сигнала «Земля в сети».
15 | 2021-07-05 | 11-02 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.4.4 фидера 6 кВ №5. | 11-40 |  |  | 38 | Повреждение кабельной линии КЛ 6 кВ фидера №5 на участке от РП 6 кВ Центральная до ТП №240 в результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ экскаватором DOOSAN, принадлежащим ООО «ПроектСтройСервис» | 199 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №5 на участке от РП 6 кВ Центральная до ТП №240. 2. Направить письмо ООО «ПроектСтройСервис» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт и восстановлении КЛ 6 кВ от РП 6 кВ Центральная до ТП №240. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
16 | 2021-07-27 | 15-38 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.2.9 КРУН-3 ПС "Турбинная" ввод КЛ 6 кВ ПС Полярник - КРУН-3/2 | 15-47 | 9 |  |  | В результате грозового разряда и возникших грозовых перенапряжений в сети 6 кВ произошло электродуговое повреждение 3*ЗНОЛП ТН№2 | 329.59 | 1. Выполнить замену 3*ЗНОЛП ТН-2 КРУН-3 ПС «Турбинная». 2. Выполнить подготовку камеры и тележки к замене, произвести удаление следов горения яч.2.6 ТН-2 КРУН-3 ПС «Турбинная». 3. Произвести закупку 3*ЗНОЛП. 4. Произвести соединение контура заземления КРУН-3 с общим контуром КРУН-4. Произвести замеры.
17 | 2021-07-30 | 10-39 | Поступил вызов с управляющей компании об отсутствии напряжения по адресу: г. Салехард, ул. Глазкова, д. 1 | 19-24 |  |  | 525 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от РП 6 кВ №3 до ТП №198 произошло повреждение её изоляции, вызвавшее короткое замыкание и срабатывание релейной защиты «токовая отсечка». | 199 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №Р3-1.5 на участке от РП 6 кВ №3 до ТП №198. 2. Направить письмо ООО «Горстрой» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №Р3-1.5. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
18 | 2021-08-03 | 16-58 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» с неуспешным АПВ отключен ВВ яч. №2.3 РП-2, без напряжения потребители фидера 6 кВ №24 цепь №1. | 18-47 |  |  | 109 | В следствии естественного процесса стека масла от концевой муфты к месту изгиба при нахождении маслонаполненного кабеля вертикальном положении угол подъёма более 45%, произошло осушение концевой кабельной муфты со снижением изоляционных свойств, что привело к междуфазному короткому замыканию и термическому повреждению концевой кабельной муфты. | 450 | 1. Произвести отсоединение повреждённой КЛ 6 кВ в РП-2 РУ-6кВ, Опора№1 ф.24ц1. 2. Выявить КЛ 6кВ маслонаполненные где угол вертикального подъёма превышает 45%. 3. Выполнить комплекс мероприятий в соответствии с принятым техническим решением по предотвращению осушения концевых кабельных муфт. 4. Произвести ремонт повреждённой КЛ 6 кВ ф.24ц1.
19 | 2021-08-19 | 11-38 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч. №12 РУ 6 кВ ТП №182, без напряжения потребители фидера 6 кВ №14. | 12-36 |  |  | 54 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ТП №192 до КРН №40 произошло повреждение её изоляции, вызвавшее короткое замыкание и срабатывание релейной защиты «токовая отсечка». | 635.3 | 1. Направить письмо ЗАО «Партнер» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ От ТП №192 до КРН №40 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ № 14 на участке от ТП №192 до КРН №40.
20 | 2021-08-29 | 09-07 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч. №1.4 КРУН 6 кВ РП Центральная, без напряжения потребители 1 с.ш. 6 кВ РП-2. | 09-42 |  |  | 35 | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ фидера 6 кВ РП-Центральная-РП-2/1 при проведении земляных работ на левом берегу реки Шайтанка в районе моста Факел экскаватором, принадлежащем ИП Ромашков Н.П. | 0 | Направить письмо ИП Ромашков Н.П. с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидера 6 кВ РП-Центральная-РП-2/1 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ РП-Центральная-РП-2/1.
21 | 2021-09-08 | 15-46 | Появился сигнал «земля в сети» на 2,4 с.ш. 6 кВ РП 6 кВ «Центральная» | 22-48 |  |  | 422 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ фидеров 6 кВ Р4-1.9, Р4-2.9 в районе строящегося здания на проспекте Молодежи, произошло повреждение их изоляции, вызвавшее однофазное замыкание на землю. | 196 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ Р4-1.9, Р4-2.9 2. Направить письмо ООО «ВИС Сервис» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ Р4-1.9, Р4-2.9 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ Р4-1.9, Р4-2.9. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
22 | 2021-09-09 | 14-59 | Появился сигнал «земля в сети» на 2 с.ш. 6 кВ РП-3 и 2 с.ш. 6 кВ КРУН-4 ПС "Турбинная" | 15-12 |  |  | 13 | В результате производства земляных работ по установке дорожных знаков на пересечении улиц Мира-Республики в охранной зоне КЛ фидера 6 кВ №50, техникой, принадлежащей АО «Салехарддорстрой», произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ, вызвавшее однофазное замыкание на землю. | 4 | 1. Направить письмо АО «Салехарддорстрой» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №50 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №50. 2. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
23 | 2021-09-18 | 16-10 | На рабочее место НС ОДС по средствам АСДТУ пришёл сигнал об отключении действием защиты «токовая отсечка» ВВ яч.10 ТП №182. | 17-16 |  | 66 |  | В результате порывов бокового ветра произошло касание (перехлёст) оголённых проводов ВЛ 6 кВ фидера №16 в пролёте опор 50-51 между собой, произошло межфазное короткое замыкание. При достижении током уставки срабатывания релейной защиты ТО (3000А) произошло отключение ВВ яч.10 РУ 6 кВ ТП №182 действием релейной защиты «токовая отсечка» | 342 | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №16 в пролёте опор 50-51.
24 | 2021-09-26 | 11-00 | Появился «земля в сети» на 1 с.ш. 6 кВ КРУН-3 ПС «Турбинная» | 11-33 |  |  | 33 | В результате подвижек грунта в месте прохождения КЛ 6 кВ фидера №14 на участке от КРН №39 до ТП №192 произошло повреждение изоляции соединительной кабельной муфты. | 215 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14 от ТП №192 до КРН №39.
25 | 2021-10-04 | 17-11 | отключения РП-2 ВВ яч.1.7 фидера 6 кВ №23, ВВ яч.1.8 фидера 6 кВ №25/2, ВВ яч.1.9 фидера 6 кВ №24/2 - с успешным АПВ. | 11-20 | 65 |  |  | Из-за некорректной работы терминалов ТОР200-16 при обработке большого числа запросов информации по порту Ethernet, 04.10.2021г. и 05.10.2021г. на РП-2 РУ-6 кВ после перевода терминалов ТОР-200 Л27 №26505 яч. №1.7, №26500 яч. №1.8, №26504 яч. №1.9 в АСДУ НПО МИР по протоколу МЭК 60870-5-104 для оптимизации и быстродействия передачи ТУ, ТИ, ТС, произошли многократные ложные отключения вакуумных выключателей яч. №1.7 от ступени МТЗ-2 без АПВ, №1.8, №1.9 от ступени МТЗ-2 с последующим АПВ | 489 | 1. На основании письма, полученного от службы сервиса ООО «Релематика», выполнить обновление программного обеспечения и проверку с выдачей сигналов в АСДТУ терминалов ТОР200-16 установленных в РУ-6 кВ РП-2. 2. Написать письмо в службу сервиса ООО «Релематика» с описанием ложной работы и снятием образов терминалов защит ТОР200.
26 | 2021-10-12 | 15-51 | На оперативный телефон диспетчера ОДС поступило сообщение от потребителя об обрыве провода в районе ТП №2 (временная). | 18-36 |  | 165 |  | Производя отсыпку зоны застройки, транспортное средство «КАМАЗ», рег. номер В 574 СК 89 RUS, принадлежащее ИП Батурову О.С., проезжая с поднятым кузовом под ВЛ 6 кВ, оборвало провод 6 кВ фидера 6 кВ №7 отпайка к ТП №2 (временная) | 2334 | 1. Выполнить ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №7. 2. Направить письмо ИП Батурову О.С. с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №7 и выводе в ремонт ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №7. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
27 | 2021-10-18 | 04-11 | Действием релейной защиты МТЗ ПС «Дизельная» КРУН-2 отключен ВВ яч.3.5 фидера 6 кВ №7 с неуспешным АПВ | 06-17 |  | 126 |  | Падение по невыявленным причинам опоры ВЛ 0,4 кВ, находящейся в зоне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «ИСК ЯНАО», на вводную траверсу 6 кВ ТП №131, также находящейся в зоне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «ИСК ЯНАО», повлекло межфазное короткое замыкание и срабатывание релейной защиты «максимальная токовая защита» ВВ яч.3.5 ПС «Дизельная». | 1784 | Направить письмо АО «ИСК ЯНАО» с требованием содержать находящийся в ведении организации электросетевой комплекс в работоспособном состоянии и вести его эксплуатацию в соответствии с требованием «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», правил безопасности и других нормативно-технических документов (п.1.2.2. ПТЭЭП, ст.210 ГК РФ)
28 | 2021-11-10 | 17-16 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.3.5 ПС «Дизельная» с неуспешным АПВ, без напряжения потребители фидера 6 кВ №7. | 18-10 |  | 54 |  | Согласно показаний очевидца, неустановленное транспортное средство «КАМАЗ», проезжая с поднятым кузовом под ВЛ 6 кВ, произвело касание проводов 6 кВ фидера 6 кВ №7 отпайка к ТП №1 (временная) фаз «В» и «С», что повлекло межфазное короткое замыкание и срабатывание релейной защиты «максимальная токовая защита» и «токовая отсечка» ВВ яч.3.5 ПС «Дизельная». Был составлен акт о причинах происшествия, повлекшего повреждение электросетевого имущества филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард №71 от 10.11.2021. | 1474 | Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии.
29 | 2021-11-19 | 15-00 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» с неуспешным АПВ отключен ВВ яч.6.5 ПС «Дизельная», без напряжения потребители фидера 6 кВ №8. | 16-03 |  |  | 63 | В следствии естественного процесса стека масла от концевой муфты к месту изгиба при нахождении маслонаполненного кабеля вертикальном положении угол подъёма более 45%, произошло осушение концевой кабельной муфты со снижением изоляционных свойств, что привело к междуфазному короткому замыканию и термическому повреждению концевой кабельной муфты. | 2295 | Выполнить замену кабеля с маслонаполненной бумажной изоляцией КЛ 6 кВ ТП №119 до КРН №127 на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в соответствии с принятым ранее техническим решением.
30 | 2021-12-01 | 12-35 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.1.3 ТП №171, без напряжения потребители фидера 6 кВ №37: ТП №159, 19, 19а. 33, 96, 144. | 13-28 |  | 53 |  | Попадание постороннего предмета на неизолированные провода ВЛ 6 кВ фидера 6 кВ №37 на участке от ТП №96 к ТП №144 повлекло межфазное короткое замыкание и срабатывание релейной защиты «токовая отсечка» на ВВ яч.1.3 ТП №171 и ВВ яч.№3 ТП №159. | 1112 | Ознакомить персонал ИТР, оперативный, оперативно-ремонтный персонал Филиала с обстоятельствами аварии
31 | 2021-12-01 | 14-49 | Появилась «земля в сети» на 2, 4 СШ 6 кВ РП 6 кВ Центральная. | 16-08 |  |  | 79 | В ходе производства земляных работ в охранной зоне КЛ фидера 6 кВ №5 в районе стройплощадки храмового комплекса произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ, повлекшее однофазное замыкание на землю и срабатывание защиты «Земля в сети» в электрически связанной с повреждённым элементом части энергосистемы. Вследствие возникших перенапряжений в сети 6 кВ, вызванных коммутационными процессами и ёмкостной нессимметрией, произошло повреждение изоляции кабеля 6 кВ фидера №38, повлекшее однофазное замыкание на землю и срабатывание защиты «Земля в сети» в электрически связанной с повреждённым элементом части энергосистемы. | 1292 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №5. 2. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №38. 3. Направить письмо ООО «Проектстройсервис» с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ №5, №38 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидеров 6 кВ №5, №38. 4. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
32 | 2021-12-06 | 17-38 | Действием релейной защиты «токовая отсечка» отключен ВВ яч.3 РУ 6 кВ ТП №192, без напряжения потребители фидера 6 кВ №14 (кроме ТП №192). | 18-22 |  |  | 44 | В ходе производства земляных работ в охранной зоне КЛ фидера 6 кВ №14 в районе дома 15 по ул. Патрикеева произошло повреждение изоляции КЛ 6 кВ, повлекшее межфазное замыкание и отключение ВВ яч.3 ТП №192 действием релейной защиты «токовая отсечка». | 1458 | 1. Выполнить ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14. 2. Направить письмо ИП Джанелидзе Гиорги с требованием произвести возмещение затрат, понесенных филиалом АО «РСК Ямала» в г. Салехард при проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14 и выводе в ремонт КЛ 6 кВ фидера 6 кВ №14. 3. Дать объявление в средствах массовой информации о необходимости оформления ордера на производство земляных работ в охранных зонах КЛ и оформления наряда-допуска при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов в охранных зонах ВЛ на территории МО г. Салехард.
Всего за год: |  |  | Всего аварий - 32 шт.
|  |  | Время, затраченное на ливкидацию аварий: |  | 51,9 часов
|  |  | Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии - |  |  |  |  | 28897 кВт*ч